PROPOSTA PARA CONFECÇÃO DO MEMORIAL DE CÁLCULO PARA MELHORIAS E ADEQUAÇÃO DA ETA GETÚLIO VARGAS / SAAE BM

(16/05/2024)

(Revisão 01 – 05/06/2024)

(Revisão 02 – 17/06/2024)

(Revisão 03 – 24/06/2024)

(Revisão 04 – 27/06/2024)

- INTRUDUÇÃO:

A referida ETA foi inaugurada há 32 anos, a qual foi desativada há aproximadamente 30 anos, como tratamento de água; porém, passou a receber água tratada de outra ETA, atendendo basicamente ao bairro Getúlio Vargas, apenas como elevatória. Todavia, o SAAE deseja então, reformar esta ETA para que a produção seja alcançada em pelo menos 15 litros por segundo, com manutenção simplificada atendendo a NBR 12216.

- ATIVIDADES:

Para atender o objetivo do SAAE, teremos que trabalhar nos seguintes itens:

- Captação;

- Medição de vazão de água bruta;

- Floculador;

- Decantador;

- Filtros de areia;

- Laboratório;

- Geração de hipoclorito;

- Tanque de produtos químicos e bombas dosadoras;

- Obras civis;

- Tratamento do lodo;

OBS:

Nessa fase, não iremos atuar no reservatório existente e nem no bombeamento de saída da ETA, apenas instalaremos um medidor de vazão na saída da ETA.

Para atender essas atividades, estamos apresentando uma lista estimada de material, em anexo.

- DESCRIÇÃO DO ESCOPO DAS ATIVIDADES:

- CAPTAÇÃO:

OPÇÃO 01: BALSA FLUTUANTE.

Atualmente não há captação de água bruta para ETA, a qual será totalmente nova, seguindo as sugestões do SAAE, que são:

-  instalar 3 bombas 8 l/s e pressão de 15 mca (sendo 1 reserva), ligadas em paralelo, com válvula de retenção e de manutenção e com saída em mangote de 4” flexível, instalado numa balsa flutuante;

- 1 flutuante para as três bombas submersíveis, com filtro cesto (atuando como pré-filtro) possuindo dispositivo de limpeza manual e provisão de talha manual para retirada das bombas. Os tubos flutuantes, por segurança, deverão ser preenchidos com espuma de polieuretano, a balsa deverá ser ancorada na margem do rio, com dois tirantes articulados, cabo de aço e passarela de acesso.

(Croqui, anexo I)

-  mangote flexível desde a saída das bombas atuais até o floculador existente com válvula de controle para 15 l/s;

-  painel de comando a ser instalado na antiga casa de bombas, bem como alimentação e controle (motor partida direta);

Cálculo da perda de carga do tubo de 4 pol de descarga das bombas:

Valor considerado:

Comprimento do tubo – 25 metros

Velocidade do fluido – 2 m/s (15 l/seg / área do tubo de 4”)

Número de Reynolds = 2 *105

Cálculo da perda de carga no tubo de abastecimento da ETA:

Comprimento: L = 25m.

Perda de carga = f x  L v²2Dg

v = 2m/s.

Número de Reynolds:

Re =  vDη        η = viscosidade.

η = 0,000001m²/s (valor adotado para cálculo).

kD  para tubo plástico ou mangueira plástica (k = 0,06).

Tubo de 4”     A = 0,00785m².

Re = 2*0,1 0,000001 = 2 x 105.

kD  = 0,06100 = 6 * 10-4.

Pelo gráfico de Moody, obtemos:

f = 0,019.

Então, perda de carga será igual:

p = 0,019 25*2²2*0,1*9,81  = 0,97mca.

Considerando curvas, válvulas etc., mais o coeficiente de segurança, usaremos a perda de carga dinâmica de 7mca.

Como a altura estática é de 10m (medido no local), usaremos uma bomba com pressão de descarga de 18mca.

OPÇÃO 02: BOMBAS ANFÍBEAS.

A “opção 02” consiste em instalar as bombas na margem (seca) do rio sobre uma base única de concreto (um bloco), para as 03 bombas com as mesmas características da “opção 01”, do fabricante HB Helibombas.

Como as bombas ficarão fora da água (na posição horizontal), cada bomba deverá possuir uma “válvula de pé”, mantendo todos os itens da “opção 01” (exceto a balsa).

OPÇÃO 03: BOMBAS ANFÍBEAS.

A “opção 03” consiste em instalar apenas 02 bombas, na mesma condição da “opção 02”, porém, de capacidade de 16L/s cada, ficando uma bomba operando, e uma bomba reserva, que neste caso teríamos as seguintes vantagens, que são:

- Custo total das bombas menor;

- Custo de manutenção menor;

- Não utilização da “válvula de pé”;

- Utilização de pré-filtro fora d’água.

- MEDIÇÃO DE ÁGUA BRUTA:

-  instalar calha Parshall, padrão do mercado, em fibra de vidro, com fundo a 1 metro acima do floculador, com suportes de inox;

- instalar medidor de vazão, com ultra som;

OBS: A instalação da calha Parshall irá ajudar a mistura com os químicos, que atualmente é a pratica adotada.

- FLOCULADOR:

O floculador que recomendamos é do tipo denominado hidráulico, ou seja, a mistura da água bruta com os químicos é feita pela mudança de direção da água, através da chicanas, a serem instaladas, que neste caso, a ABNT 12216 recomenda que o tempo de residência no tanque, seja entre 20 e 30 minutos. Como o tanque do floculador é existente, nem todos os requisitos da ABNT 12216 serão seguidos, porém, ele estará semelhante ao da ETA nova, apenas a abertura da chicana 2 e 3 terão aberturas variáveis.

Esse floculador tem as seguintes medidas conferidas no local:

L = 4,6 m

W = 1,2 m

H = 3,5 m

Dessa forma, o volume é de 19,3 m3, e com uma vazão de 15 l /s

( 0,015 m3/ s), teremos o tempo de retenção de:

Tret = Vvazão = 19,30,015 = 1288 s  21,4 min

Logo, o floculador existente está no limite, como a mistura será feita na calha Parshall, ganharemos um pouco, tornando o sistema operacional para 15 l / s.

(Croqui, anexo IV)

- DECANTADOR:

Este decantador (existente) é do tipo vertical com o fundo em forma de V, para facilitar a retirada do lodo, com as seguintes dimensões:

L= 4,6 m

W = 2 m

H = 3,8 m

Logo:

V = 35 m3

A = 9,2 m2   (área superficial)

A ABNT recomenda que o cálculo do decantador para uma vazão entre 1 mil e 10 mil m3 por dia deva ser considerado uma velocidade de sedimentação dos flóculos na água (vs) de 2,43 cm / min. Porém, se a vazão for até 1 mil m3 por dia, vs deve ser considerado como 1,74 cm / min. Como a vazão de 15 l / s (1296 m3 por dia), podemos considerar a velocidade 2,43 ou 1,74. No nosso caso, vamos usar 1,74 cm / min, que é mais conservador. Logo a velocidade vertical da água no decantador deve ser no máximo 1,74 cm  / min.

Como: φ = v .A   v = vA = 0,0159,2

V asc = 0,00163 m / s

V asc = 9,6 cm / min  > Vs, essa condição não é possível.

Este decantador para funcionar bem, tem que operar com placas paralelas ou colméias.

Cálculo do comprimento das colméias, cuja canal é de 5 x 9 cm:

vf =  velocidade de fluxo de água no canal

vs =  velocidade de sedimentação

vf = vasccos30º= 9,60,866=11,1

vx = velocidade no eixo x

vx = vs * cos 60º = 1,74 * 0,866 = 1,51

vy =  velocidade no eixo y

vy = vs * sen 30º = 1,74 *0,5 = 0,87

Tempo para partícula atravessar 5 cm

T = ev = 50,87 = 5,75 min

Comprimento da colmeia será:

L = (vf – vx) * 5,75

L = (11,1 – 1,51) *5,75 = 55 cm

Caso usássemos vs = 2,43 cm / min, o comprimento L das colmeias, seria ainda menor. Estamos recomendando então o comprimento das colmeias mínimo de 60 cm.

A recomendação da ABNT é que Ld seja no mínimo 12, que também está atendido.        ( L = 60cm; d = 5cm: dados da colmeia).

e – FILTRO DE AREIA:

O filtro existente consiste de 4 unidades, cada uma com 1 m2 de área de filtragem, e para atender a vasão de 15 l/seg não é possível com camada simples, cuja velocidade de filtragem é máxima de 180 metros por dia (7,5 m/h).

Vazão = A * vf = 1 * 7,5 = 7,5 m3 / h por filtro

V = 4 * 7,5 = 30 m3 / h

V = 8,3 l / s

Usando a camada dupla ABNT recomenda velocidade máxima de filtragem de 360 m / dia (15 m / h), teremos então:

V = A * vf

V = 1 * 15 = 15 m3 por filtro

V = 60 m3 por hora

V = 16,6 l / s

(Croqui, anexo II)

Logo a capacidade de filtragem atende o desejado. Para atender o solicitado em reunião, devemos instalar 4 válvulas de bloqueio de 4” e 6” borboleta pneumática por filtro, dando um total de 16 válvulas, operadas remotamente, a fim de facilitar a operação e a futura automação.

Como o fundo do filtro está abaixo do nível do solo, faz-se necessário escavar a área que foi aterrada para podermos instalar as 4 válvulas de saída dos filtros, inclusive tubos e conexões.

A ABNT recomenda que a velocidade da água de contra lavagem dos filtros (ACLF) seja de 60 cm / min num tempo de 10 minutos. Como o filtro tem 1m2 de área de filtragem, o volume necessário será de 6.000 litros mínimo. Estamos então dimensionando o “castelo” com 10.000 litros.

f – LABORATÓRIO:

O laboratório e sala de operação, com 15 m2 que serão montados em uma única sala sobre a laje da antiga casa de bombas de captação existente, e irá conter uma bancada de inox contendo uma pia e armários sob a bancada, revestidas internamente com azulejos brancos e porta de alumínio, todas as paredes deverão ter janelas envidraçadas para a visão total dos operadores (sendo 2 janelas de 2,5 x 1,5 e uma janela de 3,5 x 1,5). Esse laboratório deverá conter no mínimo:

- 1 turbidímetro;

- 1 colorímetro;

- 1 Phmetro;

- 1 analisador de cloro;

- 1 analisador de flúor;

- 1 Jartest;

- e reagentes necessários.

NOTA: Área de 4,15 m x 3,6 m, totalizando 15 m2 sobre a sala de bomba desativada.

(Croqui, anexo III)

g – GERAÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO:

A geração de hipoclorito será em uma sala existente no prédio principal junto aos tanques de diluição a serem removidos.

A descrição dos equipamentos e a locação dos mesmos será definida pela empresa com a qual o contrato de aluguel será firmado.  Após o contrato de locação, serão definidos equipamentos, utilidades, painéis para confeccionar o layout da sala.

(Croqui, anexo III)

h – TANQUES DE QUÍMICOS E BOMBAS DOSADORAS:

Os produtos químicos serão recebidos dos fornecedores e descarregados em tanques apropriados (05 tanques) com as seguintes capacidades:

- Sulfato de alumínio: 3.000 litros			4.000 kg

- Hipoclorito: 3.000 litros				3.500 kg

- Solução de hidróxido de cálcio: 2.000 litros	2.500 kg

- Flúor (solução): 1.500 litros				2.000 kg

- Polímero (diluição): 200 litros			    200 kg

OBS 1: Todos os tanques serão de fibra de vidro (ou equivalentes) e serão ligados por tubulação de PVC	 até a casa de bombas dosadoras. Estas bombas serão abrigadas em uma área de (2 m * 2,5 m) totalizando 5 m2, chamada de “sala elétrica”; locada entre a dependência auxiliar existente e o chuveiro de emergência com lava olho. A saída dessas bombas será por mangueiras (sugerida pelo fabricante) até o ponto de consumo.

Como é desejo da operação, os produtos químicos serão aplicados diretamente na água (através de bombas dosadores individuais) desde o tanque até o local definido pela operação, que basicamente estão listados a seguir:

CALHA PARSHALL:

- Hipoclorito (pré-cloração);

- Cal para corrigir pH;

- Sulfato de alumínio (coagulante);

- Polímero (floculante).

TANQUE DE CONTATO (RESERVATÓRIO):

- Hipoclorito (pós-cloração);

- Flúor;

- Cal.

Nota: A aplicação destes produtos será na tubulação de entrada do tanque (para propiciar a homogeneização).

TRATAMENTO DE LODO – TANQUE DE 15.000 LITROS (ADENSADOR):

- Sulfato de alumínio;

- Polímero;

TANQUE DE LAMA – 10.00 LITROS (ALIMENTAÇÃO DO FILTRO PRENSA):

- Cal.

OBS 2: Os tanques de cal e de polímero serão providos de agitadores. Neste caso, pode-se usar o polímero concentrado (facilidade e economia).

i – OBRAS CIVIS:

Foi definido que as dependências auxiliares seriam mantidas, fazendo apenas a manutenção e a pintura das mesmas, e parte dessa dependência, será usada pela Geração de Hipoclorito.

(Croqui, anexo XXXX).

Atividades de execução imediata:

- remover calhas de concreto dentro do filtro de areia;

- remover cubas de diluição da dependência auxiliar;

- escavação junto a saída dos filtros para restaurar a condição original;

- reparar a casa de bomba de captação, para construir o laboratório sobre a mesma; neste reparo, deverá ser trocado o reboco do teto (15 m2 ) e lavar com bomba de alta pressão todas as paredes;

- executar as bases e os diques dos novos reservatórios do item h, com 25 m2(2,5 m  x 10 m) com concreto de 20 cm de altura e armação dupla, com resistência de 30 mpa. Esta área deverá ser totalmente coberta com telhas, e encontra-se localizada na continuação do prédio principal (dependências auxiliares).

- a calçada de entrada deve ser reforçada para a entrada de caminhão;

- as caixas de passagem no solo, na passagem do caminhão, devem ser reforçadas com tampa de aço;

- fornecer e montar cerca, fechando a área da ETA até o rio (aproximadamente 30 metros).

j – TRATAMENTO DE LODO:

Para calcular o lodo, vamos considerar a turbidez da água em 100 UNT, conforme recomendado pelo SAAE.

Pelo nosso cálculo para a outra ETA com capacidade de 1200 l / s, com turbidez de 50 UNT, a massa de sólidos secas, foi de 8.500 kg por dia de 24 horas.

Este lodo retirado dos decantadores, contém aproximadamente 98% de água, o qual deverá passar por um tanque de adensamento para a umidade cair para 96%, e assim, enviar ao filtro prensa. A água que sai do adensador e do filtro prensa retornarão a entrada da ETA.

Como 1200 l / s         8.500 kg/dia

15 l / s         x

x = 106 kg / dia de lodo seco para UNT de 50, e que para 100 UNT, o valor do sólido será dobrado.

Então, sai do decantador:

212 kg / 0,02 = 10.600 kg /dia de lama

Entra no adensador 10.600 kg / dia, e sai aproximadamente 5300 kg / dia de água sobrenadante no topo do tanque adensador e 5300 kg / dia de lama no fundo, com aproximadamente 96% de água, que passará pelo filtro prensa.

Entra no filtro prensa 5300 kg / dia de lama, que retirará o sólido e devolverá a água para a entrada da ETA.

A garantia que temos de um fabricante de filtros, é que a “torta” sai com máximo 70% de água, logo a retirada da “torta” no filtro, será de 212 kg0,3 = 706 kg / dia, a ser destinado ao “BOTA-FORA”.

O processo de tratamento do lodo se faz em duas etapas:

1- A lama do fundo do decantador será transferida para um tanque de fibra de vidro (reforçado) de 15.000 litros, provido de agitador que irá receber produtos químicos para reduzir a água de 98% para 96%;

2- A lama decantada (de 96%) será transferida para um tanque de 10.000 litros, que irá destinar-se ao filtro prensa através de uma bomba de alta pressão cuja torta extraída será então depositada em uma caçamba de descarte. A água extraída em “1” e “2” será retornada à entrada da ETA.